Администрация   Сергачского  муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2026                                                                                                         №622

Об утверждении схемы теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области на период

с 2026 по 2040 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сергачского муниципального округа Нижегородской области, администрация Сергачского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2.Управлению делами администрации Сергачского муниципального округа (Хореву Н.А.) опубликовать схему теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте органов местного самоуправления Сергачского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, руководителя КУМИ и ЖКХ администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области Вотякова Сергея Вячеславовича.

Глава местного самоуправления округа                                                                                     О.А.Радаев

Вотяков С.В.

5-14-07

Мартынова М.А.

5-17-87

Приложение №1

к постановлению  администрации

Сергачского муниципального округа

Нижегородской области

от  30.06.2026  № 622

схема теплоснабжения

СЕРГАЧСКОГО муниципального округа

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2026 ПО 2040 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы | 8 |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия | 9 |
| Введение | 11 |
| Общие сведения | 12 |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 14 |
| ## 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы) | 14 |
| ## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 19 |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 23 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 23 |
| РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 24 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 24 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 27 |
| ## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе | 28 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения | 33 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 33 |
| РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 35 |
| ## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 35 |
| ## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 37 |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 39 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 39 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 39 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 39 |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения | 39 |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 40 |
| ## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 40 |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 40 |
| ## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 40 |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 41 |
| ## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 41 |
| ## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 41 |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 43 |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 44 |
| РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 44 |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 44 |
| 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку | 44 |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 44 |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 44 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 45 |
| РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 45 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 45 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 45 |
| РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 46 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 46 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 49 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 49 |
| 8.4. Преобладающий в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе | 50 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 50 |
| РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ | 51 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе | 51 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 51 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 52 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 52 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 52 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 52 |
| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ | 52 |
| 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 52 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 52 |
| 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 54 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 69 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 69 |
| РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 69 |
| РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ | 70 |
| РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 70 |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 70 |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 70 |
| 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 70 |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 71 |
| 13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок | 71 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 71 |
| - 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 72 |
| РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 73 |
| РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ | 74 |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.;

- Генеральный план Сергачского муниципального округа Нижегородской области.

Схема теплоснабжения района - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Сергачского муниципального округа Нижегородской области тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2026 по 2040 годы.

В проекте выделяются 3 этапа:

Первый этап:2026-2031 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2032-2037 годы;

Третий этап: 2038-2040 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития района.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Общие сведения

На территории Сергачского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 года проживает 27690 человек.

Сергачский муниципальный округ расположен в южной части Нижегородской области.

Площадь территории — 1243.76 км².

Плотность населения — около 22,26 чел./км².

Административный центр округа — город Сергач.

Округ граничит:

на севере — с Большеболдинским муниципальным округом Нижегородской области;

на востоке — с Перевозским муниципальным округом Нижегородской области;

на юге — с Лукояновским муниципальным округом Нижегородской области;

на западе — с Гагинским и Шатковским муниципальными округами Нижегородской области.

На территории Сергачского муниципального округа расположен 1 город и 10 сельсоветов.

На территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области регулируемыми видами деятельности в сфере теплоснабжения занимаются 2 теплоснабжающие организации:

- МБУ «Дорожник-С»

- ООО "Нижегородтеплогаз"

Теплоснабжение Сергачского муниципального округа Нижегородской области осуществляется от 14 источников теплоснабжения.

Централизованные источники теплоснабжения МБУ «Дорожник-С»:

-Кот. с.Акузово ул.Центральная,80 - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Кот г.Сергач ст.Сергач - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Кот№2 с.Толба, пос. Специалистов,7б - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Кот№3 с.Толба, пос. Специалистов,6А - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Кот№4 с.Толба, пос. Специалистов,9А - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Кот№5 с.Толба, пос. Специалистов,10А - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Кот№6 с.Толба, пос. Специалистов,11А - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

Централизованные источники теплоснабжения ООО "Нижегородтеплогаз"

-Котельная №80 "красный Восток" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Котельная №81 "Казакова" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Котельная №82 "Ульянова" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Котельная №84 "ЦРБ" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

-Котельная №85 "Пламя" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Котельная №86 "Советская" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Котельная №87 "Молодёжный" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – четырехтрубная.

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения согласно

СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | -34 оС |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 | -28 оС |
| 3 | Средняя температура за отопительный период | -3,6 оС |
| 4 | Продолжительность отопительного периода | 204 сут. |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Генеральный план Сергачского муниципального округа до 2040 года определяет перспективное территориальное развитие района и его основных структурообразующих элементов.

Генеральный план определяет перспективное территориальное развитие района и его основных структурообразующих элементов.

Развитие жилых районов

- г. Сергач: Зона строительства жилой зоны предусматривается на площади 1224,02 м2. Строительство 26860 м2 жилья (204 жилых домов), со строительством систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, артезианской скважины, водонапорной башни, прокладкой дорог. Кроме жилой застройки на данной территории планируется размещения предприятия повседневного обслуживания населения.

В остальных населенных пунктах Сергачского муниципального округа не планируется развитие территорий.

Согласно генеральному планом предусматриваются следующие основные параметры развития территории, запланированные к реализации к расчетному сроку:

Таблица 1.1 - Новое жилищное строительство на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 27,7 | 28,3 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м²/чел. | 25,9 | 26,3 |
| 3 | Существующий жилищный фонд | тыс. м² | 717,43 | 744,29 |
| 4 | Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного жилья, выбытие жилищного фонда) | тыс. м² | – | - |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² |  | 717,43 |
| 6 | Объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс. м² | – | 26,86 |
|  | Индивидуальная застройка |  | – | 26,86 |
|  | Малоэтажная застройка |  | – | 00 |

Развитие общественно-деловых зон

Развитие общественно - деловой зоны планируется в г. Сергач:

-строительство нового здания СОШ №1 на 450 учеников;

-строительство нового здания СОШ №6 на 550 учеников;

- строительство спортивного сооружения на 1500 м2;

-строительство дома культуры;

-строительство гостиницы.

Развитие производственной зоны предусматривается за счет упорядочения существующих производственных территорий.

Ввиду отсутствия подробной информации о типе и характеристиках предприятий, предполагаемых к размещению в промышленных зонах, произвести оценку потребности в тепловой мощности на данных территориях не представляется возможным.

Теплоснабжение жилого фонда Сергачского муниципального округа осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии и четырнадцати отдельно стоящих котельных.

Таблица 1.2. – Объекты подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| ВСЕ Существующие потребители тепловой энергии (полное наименование и адрес) | Площадь, м² | Объем здания, м³ | Этажность здания | Тепловая нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление |  | ГВС |  |
|  |  |  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| Котельная №80 "красный Восток" |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 637 | 1 | 0,0238 | 208,488 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 10556 | 2 | 0,2621 | 2296 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 4461 | 3 | 0,1066 | 933,816 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 0 | 3600 | 2 | 0,0713 | 624,588 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №81 "Казакова" |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 20550 | 2 | 0,4074 | 3568,82 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 15283 | 5 | 0,2868 | 2512,37 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 15000 | 2 | 0,2373 | 2078,75 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 21640 | 5 | 0,3649 | 3196,52 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 4662 | 1 | 0,5239 | 4589,36 | 0 | 0 |
| Котельная №82 "Ульянова" |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 13899 | 2 | 0,2921 | 2558,8 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 19977 | 3 | 0,333 | 2917,08 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 5521 | 2 | 0,0971 | 850,596 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №84 "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 10823 | 1 | 0,3615 | 3166,74 | 0,0341 | 298,716 |
| 2 | 0 | 7815 | 2 | 0,1539 | 1348,16 |  |  |
| 2 | 0 | 35492 | 3 | 0,5554 | 4865,3 | 0,0621 | 543,996 |
| 1 | 0 | 14430 | 4 | 0,239 | 2093,64 |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1830 | 1 | 0,033 | 2890,8 | 0 | 0 |
| Котельная №85 "Пламя" |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 721 | 1 | 0,0277 | 242,652 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 8615 | 2 | 0,1919 | 1681,04 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 20209 | 3 | 0,4462 | 3908,71 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 83052 | 5 | 1,6345 | 14318,2 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 1161 | 1 | 0,0238 | 208,488 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 20259 | 2 | 0,3804 | 3332,3 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 321,5 | 1 | 0,0069 | 60,444 | 0 | 0 |
| Котельная №86 "Советская" |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 2520 | 1 | 0,0905 | 792,78 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1463 | 2 | 0,0457 | 400,332 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 4529 | 3 | 0,0563 | 493,188 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 25994 | 5 | 0,5171 | 4529,8 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 10421 | 1 | 0,4878 | 4273,13 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 48432 | 2 | 0,9357 | 8196,73 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 8005 | 1 | 0,1729 | 1514,6 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3270 | 2 | 0,059 | 516,84 | 0 | 0 |
| Котельная №87 "Молодёжный" |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 235 | 1 | 0,0046 | 40,296 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 70376 | 4 | 1,4188 | 12428,7 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 471772 | 5 | 8,8901 | 77877,3 | 0,1259 | 1102,88 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 5283 | 1 | 0,1087 | 952,212 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 26127 | 2 | 0,5016 | 4394,02 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 22531 | 3 | 0,3981 | 3487,36 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 33097 | 4 | 0,5243 | 4592,87 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 0 | 23357 | 1 | 0,8181 | 7166,56 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 2814 | 2 | 0,632 | 5536,32 | 0 | 0 |
| Котельная г.Сергач ст.Сергач |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сергач ул.Калинина,2 | 0 | 5506 | 2 | 0,1264 | 307 | 0 | 0 |
| г.Сергач ул.Калинина,6 | 0 | 3484 | 2 | 0,0868 | 211 | 0 | 0 |
| г.Сергач ул.Калинина,12 | 0 | 2520 | 2 | 0,0679 | 165 | 0 | 0 |
| г.Сергач ул.Калинина,13 | 0 | 2289 | 2 | 0,0619 | 150 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад ул.Школьная,5А | 0 | 4186 | 2 | 0,0825 | 200 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 с.Толба пос. Специалистов,7б |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Толба ул.Специалистов,7 | 965,3 | 3712 | 0 | 0,092 | 223 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский Сад | 0 | 1000 | 0 | 0,0197 | 48 | 0 | 0 |
| Котельная №3 с.Толба пос. Специалистов,6А |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Толба ул.Специалистов,5 | 373,8 | 806 | 0 | 0,0282 | 69 | 0 | 0 |
| с.Толба ул.Специалистов,6 | 991,8 | 3520 | 0 | 0,0877 | 213 | 0 | 0 |
| Котельная №4 с.Толба пос. Специалистов,9А |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Толба ул.Специалистов,8 | 1019 | 2800 | 0 | 0,0739 | 179 | 0 | 0 |
| с.Толба ул.Специалистов,9 | 845,2 | 2800 | 0 | 0,0739 | 179 | 0 | 0 |
| Котельная №5 с.Толба пос. Специалистов,10А |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Толба ул.Специалистов,10 | 0 | 4589 | 0 | 0,11 | 267 | 0 | 0 |
| Котельная №5 с.Толба пос. Специалистов,11А |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Толба ул.Специалистов,11 | 1310,2 | 4589 | 0 | 0,11 | 267 | 0 | 0 |
| Котельная с.Акузово |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сергач ул.Центральная,79 | 0 | 336 | 0 | 0,0137 | 33 | 0 | 0 |
| г.Сергач ул.Центральная,63 | 0 | 374 | 0 | 0,0146 | 36 | 0 | 0 |
| г.Сергач ул.Школьная,31 | 1281,9 | 3924 | 0 | 0,0963 | 234 | 0 | 0 |
| г.Сергач ул.Центральная,64 | 0 | 429 | 0 | 0,0167 | 41 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельская администрация | 0 | 595 | 0 | 0,0129 | 30 | 0 | 0 |
| Пожарная часть | 0 | 154 | 0 | 0,0034 | 7,4 | 0 | 0 |

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.

Таблица 1.4

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Прирост/убыль тепловой нагрузки Гкал/час | Существующее потребление теплоносителя, м3/час | Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |  |  |  |
| МБУ «Дорожник-С» |  |  |  |  |  |  |
| Кот. с. Акузово ул.Центральная,80 | 2025 | 0,158 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,158 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,158 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,158 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,158 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,158 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
| Кот. г. Сергач ст. Сергач | 2025 | 0,426 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,426 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,426 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,426 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,426 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,426 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
| Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов,7б | 2025 | 0,112 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,112 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,112 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,112 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,112 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,112 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов,6А | 2025 | 0,116 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,116 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,116 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,116 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,116 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,116 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов, 9А | 2025 | 0,148 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,148 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,148 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,148 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,148 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,148 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов, 10А | 2025 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов, 11А | 2025 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,110 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная №80 "Красный Восток" | 2025 | 0,464 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,464 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,464 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,464 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,464 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,464 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
| Котельная №81 "Казакова" | 2025 | 1,820 | 0,0 | 0,0 | 0,027 | 0,0 |
|  | 2026 | 1,820 | 0,0 | 0,0 | 0,027 | 0,0 |
|  | 2027 | 1,820 | 0,0 | 0,0 | 0,027 | 0,0 |
|  | 2028 | 1,820 | 0,0 | 0,0 | 0,027 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 1,820 | 0,0 | 0,0 | 0,027 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 1,820 | 0,0 | 0,0 | 0,027 | 0,0 |
| Котельная №82 "Ульянова" | 2025 | 0,722 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,722 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,722 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,722 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,722 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,722 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
| Котельная №84 "ЦРБ" | 2025 | 1,3428 | 0,0962 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
|  | 2026 | 1,3428 | 0,0962 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
|  | 2027 | 1,3428 | 0,0962 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
|  | 2028 | 1,3428 | 0,0962 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 1,3428 | 0,0962 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 1,3428 | 0,0962 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
| Котельная №85 "Пламя" | 2025 | 2,711 | 0,0 | 0,0 | 0,028 | 0,0 |
|  | 2026 | 2,711 | 0,0 | 0,0 | 0,028 | 0,0 |
|  | 2027 | 2,711 | 0,0 | 0,0 | 0,028 | 0,0 |
|  | 2028 | 2,711 | 0,0 | 0,0 | 0,028 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 2,711 | 0,0 | 0,0 | 0,028 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 2,711 | 0,0 | 0,0 | 0,028 | 0,0 |
| Котельная №86 "Советская" | 2025 | 2,365 | 0,0 | 0,0 | 0,031 | 0,0 |
|  | 2026 | 2,365 | 0,0 | 0,0 | 0,031 | 0,0 |
|  | 2027 | 2,365 | 0,0 | 0,0 | 0,031 | 0,0 |
|  | 2028 | 2,365 | 0,0 | 0,0 | 0,031 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 2,365 | 0,0 | 0,0 | 0,031 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 2,365 | 0,0 | 0,0 | 0,031 | 0,0 |
| Котельная №87 "Молодёжный" | 2025 | 13,2963 | 0,1259 | 0,0 | 0,136 | 0,0 |
|  | 2026 | 13,2963 | 0,1259 | 0,0 | 0,136 | 0,0 |
|  | 2027 | 13,2963 | 0,1259 | 0,0 | 0,136 | 0,0 |
|  | 2028 | 13,2963 | 0,1259 | 0,0 | 0,136 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 13,2963 | 0,1259 | 0,0 | 0,136 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 13,2963 | 0,1259 | 0,0 | 0,136 | 0,0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Сергачского муниципального округа Нижегородской области и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /га |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| 1 | г. Сергач | Котельная №80 «Красный Восток» | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 |
| 2 |  | Котельная №81 «Казакова» | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 3 |  | Котельная №82 «Ульянова» | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |
| 4 |  | Котельная №84 «ЦРБ» | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
| 5 |  | Котельная №85 «Пламя» | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 |
| 6 |  | Котельная №86 «Советская» | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| 7 |  | Котельная №87 «Молодежный» | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 8 |  | Котельная ст. Сергач | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | с. Толба | Котельная №2 с. Толба, пос. Специалистов, 7б | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 10 |  | Котельная №3 с. Толба, пос. Специалистов, 6 а | 90,313 | 90,313 | 90,313 | 90,313 | 90,313 | 90,313 | 90,313 |
| 11 |  | Котельная №4 с. Толба, пос. Специалистов, 9а | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 |
| 12 |  | Котельная №5 с. Толба, пос. Специалистов,10 а | 10,582 | 10,582 | 10,582 | 10,582 | 10,582 | 10,582 | 10,582 |
| 13 |  | Котельная №6 с. Толба, пос. Специалистов, 11 а | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 |
| 14 | с. Акузово | Котельная с. Акузово, ул. Центральная, 80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Сергачского муниципального округа для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 2 котельных.

Таблица 2.1. – Централизованные источники теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Кол-во | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №80 "красный Восток" | 0,258 | ACS-300 | 2 | 0,516 | Природный газ |
| Котельная №81 "Казакова" | 1,376 | DHAL HWK-1600 | 2 | 2,752 | Природный газ |
| Котельная №82 "Ульянова" | 0,86 | DHAL HWK-1000 | 2 | 1,72 | Природный газ |
| Котельная №84 "ЦРБ" | 1,376 | DHAL HWK-1600 | 2 | 2,752 | Природный газ |
| Котельная №85 "Пламя" | 1,72 | КВЖ-2,0-115Г | 2 | 3,44 | Природный газ |
| Котельная №86 "Советская" | 1,376 | DHAL HWK-1000 | 2 | 2,752 | Природный газ |
| Котельная №87 "Молодёжный" | 3,44 | DHAL HWK-4000 | 4 | 13,76 | Природный газ |
| Кот г.Сергач ст.Сергач | 0,194 | Универсал 6 | 3 | 0,584 | Уголь |
| Кот. с.Акузово ул.Центральная,80 | 0,386 | Универсал 6 | 2 | 0,773 | Уголь |
| Котельная с. Толба, пос. Специалистов, 7б | 0,0825 | КЧМ-7 | 1 | 0,165 | Природный газ |
|  | 0,0825 | КЧМ-5К-03М | 1 |  |  |
| Котельная с. Толба, пос. Специалистов, 6 а | 0,0825 | КЧМ-7 | 2 | 0,165 | Природный газ |
| Котельная с. Толба, пос. Специалистов, 9а | 0,0825 | КЧМ-7 | 2 | 0,165 | Природный газ |
| Котельная с. Толба, пос. Специалистов,10 а | 0,0825 | КЧМ-7 | 2 | 0,165 | Природный газ |
| Котельная с. Толба, пос. Специалистов, 11 а | 0,096 | КЧМ-7 | 2 | 0,165 | Природный газ |
|  |  | Добрыня ТРД-100 | 2 |  |  |

Таблица 2.1.2. – Автономные источники теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Наименование потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения.

Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Сергачского муниципального округа служат

для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2.

## Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире.

Таблица 2.2. – Квартиры с индивидуальным отоплением

| Адрес МКД | Номер квартиры с индивидуальным отопление в МКД, подключенного к централизованному теплоснабжению |
| --- | --- |
| - | - |

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3. - Балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Дорожник-С» | Кот. с. Акузово, ул. Центральная,80 | 2025 | 0,584 | 0,584 | 0,571 | 0,013 | 0,035 | 0,158 | 0,206 | 0,378 | 35,21 |
|  |  |  | 2026 | 0,584 | 0,584 | 0,571 | 0,013 | 0,035 | 0,158 | 0,206 | 0,378 | 35,21 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | МБУ «Дорожник-С» | Кот. г. Сергач, ст. Сергач | 2025 | 0,773 | 0,773 | 0,755 | 0,018 | 0,083 | 0,426 | 0,527 | 0,247 | 68,11 |
|  |  |  | 2026 | 0,773 | 0,773 | 0,755 | 0,018 | 0,083 | 0,426 | 0,527 | 0,247 | 68,11 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | МБУ «Дорожник-С» | Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов,7б | 2025 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,027 | 0,112 | 0,139 | 0,026 | 84,06 |
|  |  |  | 2026 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,027 | 0,112 | 0,139 | 0,026 | 84,06 |
|  |  |  | 2027 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,027 | 0,112 | 0,139 | 0,026 | 84,06 |
|  |  |  | 2028 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,027 | 0,112 | 0,139 | 0,026 | 84,06 |
|  |  |  | 2029 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,027 | 0,112 | 0,139 | 0,026 | 84,06 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,027 | 0,112 | 0,139 | 0,026 | 84,06 |
| 4 | МБУ «Дорожник-С» | Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов,6А | 2025 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,017 | 0,116 | 0,133 | 0,032 | 80,55 |
|  |  |  | 2026 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,017 | 0,116 | 0,133 | 0,032 | 80,55 |
|  |  |  | 2027 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,017 | 0,116 | 0,133 | 0,032 | 80,55 |
|  |  |  | 2028 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,017 | 0,116 | 0,133 | 0,032 | 80,55 |
|  |  |  | 2029 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,017 | 0,116 | 0,133 | 0,032 | 80,55 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,017 | 0,116 | 0,133 | 0,032 | 80,55 |
| 5 | МБУ «Дорожник-С» | Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов,9А | 2025 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,0 | 0,148 | 0,148 | 0,017 | 89,58 |
|  |  |  | 2026 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,0 | 0,148 | 0,148 | 0,017 | 89,58 |
|  |  |  | 2027 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,0 | 0,148 | 0,148 | 0,017 | 89,58 |
|  |  |  | 2028 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,0 | 0,148 | 0,148 | 0,017 | 89,58 |
|  |  |  | 2029 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,0 | 0,148 | 0,148 | 0,017 | 89,58 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,0 | 0,148 | 0,148 | 0,017 | 89,58 |
| 6 | МБУ «Дорожник-С» | Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов,10А | 2025 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,006 | 0,110 | 0,116 | 0,049 | 70,30 |
|  |  |  | 2026 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,006 | 0,110 | 0,116 | 0,049 | 70,30 |
|  |  |  | 2027 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,006 | 0,110 | 0,116 | 0,049 | 70,30 |
|  |  |  | 2028 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,006 | 0,110 | 0,116 | 0,049 | 70,30 |
|  |  |  | 2029 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,006 | 0,110 | 0,116 | 0,049 | 70,30 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,006 | 0,110 | 0,116 | 0,049 | 70,30 |
| 7 | МБУ «Дорожник-С» | Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов,11А | 2025 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,024 | 0,110 | 0,134 | 0,031 | 81,21 |
|  |  |  | 2026 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,024 | 0,110 | 0,134 | 0,031 | 81,21 |
|  |  |  | 2027 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,024 | 0,110 | 0,134 | 0,031 | 81,21 |
|  |  |  | 2028 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,024 | 0,110 | 0,134 | 0,031 | 81,21 |
|  |  |  | 2029 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,024 | 0,110 | 0,134 | 0,031 | 81,21 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,024 | 0,110 | 0,134 | 0,031 | 81,21 |
| 8 | Сети - МБУ «Дорожник-С» Источник - ООО "Нижегородтеплогаз" | Котельная №80 "Красный Восток" | 2025 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,040 | 0,464 | 0,506 | 0,010 | 98,16 |
|  |  |  | 2026 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,040 | 0,464 | 0,506 | 0,010 | 98,16 |
|  |  |  | 2027 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,040 | 0,464 | 0,506 | 0,010 | 98,16 |
|  |  |  | 2028 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,040 | 0,464 | 0,506 | 0,010 | 98,16 |
|  |  |  | 2029 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,040 | 0,464 | 0,506 | 0,010 | 98,16 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,040 | 0,464 | 0,506 | 0,010 | 98,16 |
| 9 | Сети - МБУ «Дорожник-С» Источник - ООО "Нижегородтеплогаз" | Котельная №81 "Казакова" | 2025 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,276 | 1,820 | 2,109 | 0,643 | 76,63 |
|  |  |  | 2026 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,276 | 1,820 | 2,109 | 0,643 | 76,63 |
|  |  |  | 2027 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,276 | 1,820 | 2,109 | 0,643 | 76,63 |
|  |  |  | 2028 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,276 | 1,820 | 2,109 | 0,643 | 76,63 |
|  |  |  | 2029 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,276 | 1,820 | 2,109 | 0,643 | 76,63 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,276 | 1,820 | 2,109 | 0,643 | 76,63 |
| 10 | Сети - МБУ «Дорожник-С» Источник - ООО "Нижегородтеплогаз" | Котельная №82 "Ульянова" | 2025 | 1,72 | 1,72 | 1,710 | 0,010 | 0,143 | 0,722 | 0,875 | 0,845 | 50,88 |
|  |  |  | 2026 | 1,72 | 1,72 | 1,710 | 0,010 | 0,143 | 0,722 | 0,875 | 0,845 | 50,88 |
|  |  |  | 2027 | 1,72 | 1,72 | 1,710 | 0,010 | 0,143 | 0,722 | 0,875 | 0,845 | 50,88 |
|  |  |  | 2028 | 1,72 | 1,72 | 1,710 | 0,010 | 0,143 | 0,722 | 0,875 | 0,845 | 50,88 |
|  |  |  | 2029 | 1,72 | 1,72 | 1,710 | 0,010 | 0,143 | 0,722 | 0,875 | 0,845 | 50,88 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 1,72 | 1,72 | 1,710 | 0,010 | 0,143 | 0,722 | 0,875 | 0,845 | 50,88 |
| 11 | Сети - МБУ «Дорожник-С» Источник - ООО "Нижегородтеплогаз" | Котельная №84 "ЦРБ" | 2025 | 2,752 | 2,752 | 2,738 | 0,014 | 0,197 | 1,439 | 1,650 | 1,102 | 59,97 |
|  |  |  | 2026 | 2,752 | 2,752 | 2,738 | 0,014 | 0,197 | 1,439 | 1,650 | 1,102 | 59,97 |
|  |  |  | 2027 | 2,752 | 2,752 | 2,738 | 0,014 | 0,197 | 1,439 | 1,650 | 1,102 | 59,97 |
|  |  |  | 2028 | 2,752 | 2,752 | 2,738 | 0,014 | 0,197 | 1,439 | 1,650 | 1,102 | 59,97 |
|  |  |  | 2029 | 2,752 | 2,752 | 2,738 | 0,014 | 0,197 | 1,439 | 1,650 | 1,102 | 59,97 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 2,752 | 2,752 | 2,738 | 0,014 | 0,197 | 1,439 | 1,650 | 1,102 | 59,97 |
| 12 | Сети - МБУ «Дорожник-С» Источник - ООО "Нижегородтеплогаз" | Котельная №85 "Пламя" | 2025 | 3,44 | 3,44 | 3,430 | 0,010 | 0,311 | 2,711 | 3,032 | 0,408 | 88,14 |
|  |  |  | 2026 | 3,44 | 3,44 | 3,430 | 0,010 | 0,311 | 2,711 | 3,032 | 0,408 | 88,14 |
|  |  |  | 2027 | 3,44 | 3,44 | 3,430 | 0,010 | 0,311 | 2,711 | 3,032 | 0,408 | 88,14 |
|  |  |  | 2028 | 3,44 | 3,44 | 3,430 | 0,010 | 0,311 | 2,711 | 3,032 | 0,408 | 88,14 |
|  |  |  | 2029 | 3,44 | 3,44 | 3,430 | 0,010 | 0,311 | 2,711 | 3,032 | 0,408 | 88,14 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 3,44 | 3,44 | 3,430 | 0,010 | 0,311 | 2,711 | 3,032 | 0,408 | 88,14 |
| 13 | Сети - МБУ «Дорожник-С» Источник - ООО "Нижегородтеплогаз" | Котельная №86 "Советская" | 2025 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,195 | 2,365 | 2,573 | 0,179 | 93,49 |
|  |  |  | 2026 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,195 | 2,365 | 2,573 | 0,179 | 93,49 |
|  |  |  | 2027 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,195 | 2,365 | 2,573 | 0,179 | 93,49 |
|  |  |  | 2028 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,195 | 2,365 | 2,573 | 0,179 | 93,49 |
|  |  |  | 2029 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,195 | 2,365 | 2,573 | 0,179 | 93,49 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 2,752 | 2,752 | 2,739 | 0,013 | 0,195 | 2,365 | 2,573 | 0,179 | 93,49 |
| 14 | Сети - МБУ «Дорожник-С» Источник - ООО "Нижегородтеплогаз" | Котельная №87 "Молодёжный" | 2025 | 13,76 | 13,76 | 13,686 | 0,074 | 0,257 | 13,422 | 13,753 | 0,007 | 99,95 |
|  |  |  | 2026 | 13,76 | 13,76 | 13,686 | 0,074 | 0,257 | 13,422 | 13,753 | 0,007 | 99,95 |
|  |  |  | 2027 | 13,76 | 13,76 | 13,686 | 0,074 | 0,257 | 13,422 | 13,753 | 0,007 | 99,95 |
|  |  |  | 2028 | 13,76 | 13,76 | 13,686 | 0,074 | 0,257 | 13,422 | 13,753 | 0,007 | 99,95 |
|  |  |  | 2029 | 13,76 | 13,76 | 13,686 | 0,074 | 0,257 | 13,422 | 13,753 | 0,007 | 99,95 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 13,76 | 13,76 | 13,686 | 0,074 | 0,257 | 13,422 | 13,753 | 0,007 | 99,95 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

На территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких округов.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых нагрузок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».

В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

Таблица 2.4. Радиусы эффективного теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Площадь зоны действия источника, км2 |
| --- | --- | --- |
| Кот. с. Акузово, ул.Центральная,80 | 0,116 | 0,04 |
| Кот. г. Сергач, ст. Сергач | 0,159 | 0,08 |
| Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов,7б | 0,088 | 0,02 |
| Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов,6А | 0,047 | 0,01 |
| Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов,9А | 0,093 | 0,03 |
| Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов,10А | 0,098 | 0,03 |
| Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов,11А | 0,098 | 0,03 |
| Котельная №80 "Красный Восток" | 0,193 | 0,12 |
| Котельная №81 "Казакова" | 0,387 | 0,47 |
| Котельная №82 "Ульянова" | 0,224 | 0,16 |
| Котельная №84 "ЦРБ" | 0,241 | 0,18 |
| Котельная №85 "Пламя" | 1,002 | 3,15 |
| Котельная №86 "Советская" | 0,550 | 0,95 |
| Котельная №87 "Молодёжный" | 0,789 | 1,95 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Сергачского муниципального округа Нижегородской области и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

## Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

## Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li,

где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 3.1 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется

Таблица 3.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3 (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3Vт.с | Объем подпиточной воды, м3 /год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Кот. с. Акузово, ул.Центральная,80 | 29,18 | 4,01 | 8,27 | 16,89 |
| ## Кот. г. Сергач ст. Сергач | 54,44 | 10,27 | 12,65 | 31,52 |
| ## Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов,7б | 7,87 | 2,70 | 0,61 | 4,55 |
| Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов,6А | 6,59 | 2,59 | 0,18 | 3,82 |
| ## Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов,9А | 7,37 | 2,88 | 0,22 | 4,27 |
| Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов,10А | 7,28 | 2,26 | 0,80 | 4,21 |
| Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов,11А | 7,22 | 2,61 | 0,43 | 4,18 |
| ## Котельная №80 "Красный Восток" | 34,27 | 9,88 | 4,47 | 19,91 |
| ## Котельная №81 "Казакова" | 151,04 | 41,12 | 22,29 | 87,63 |
| ## Котельная №82 "Ульянова" | 57,14 | 17,06 | 6,86 | 33,22 |
| ## Котельная №84 "ЦРБ" | 137,31 | 32,18 | 16,01 | 89,12 |
| ## Котельная №85 "Пламя" | 152,71 | 59,13 | 4,96 | 88,62 |
| ## Котельная №86 "Советская" | 172,80 | 50,17 | 22,53 | 100,10 |
| ## Котельная №87 "Молодёжный" | 747,63 | 268,18 | 46,57 | 432,87 |

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

## Таблица 3.3.

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 405,06 | 405,06 | 405,06 | 405,06 | 405,06 | 405,06 | 405,06 | 405,06 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 34,27 |
| Регламентные испытания | т/год | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 787,81 | 787,81 | 787,81 | 787,81 | 787,81 | 787,81 | 787,81 | 787,81 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 |
| Регламентные испытания | т/год | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 |
| Регламентные испытания | т/год | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 706,57 | 706,57 | 706,57 | 706,57 | 706,57 | 706,57 | 706,57 | 706,57 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 137,31 | 137,31 | 137,31 | 137,31 | 137,31 | 137,31 | 137,31 | 137,31 |
| Регламентные испытания | т/год | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 |
| Котельная № 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 152,71 | 152,71 | 152,71 | 152,71 | 152,71 | 152,71 | 152,71 | 152,71 |
| Регламентные испытания | т/год | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 2932,9 | 2932,9 | 2932,9 | 2932,9 | 2932,9 | 2932,9 | 2932,9 | 2932,9 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 |
| Регламентные испытания | т/год | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 4399,5 | 4399,5 | 4399,5 | 4399,5 | 4399,5 | 4399,5 | 4399,5 | 4399,5 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 747,63 | 747,63 | 747,63 | 747,63 | 747,63 | 747,63 | 747,63 | 747,63 |
| Регламентные испытания | т/год | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области

В Сергачском муниципальном округе Нижегородской области планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Плановая ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения. Своевременное обслуживание объектов централизованных систем теплоснабжения. Устранение неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации, систем централизованного теплоснабжения. Реконструкция изношенных участков теплопровода.

Вариант 2

Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области, наиболее приоритетным является первый вариант.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения: необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения запланировано мероприятие по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях района.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

Таблица 5.1

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| МБУ «Дорожник-С» |  |  |
| 1 | Вывод из эксплуатации котельной ст. Сергач. 2026-2040 | Котельные работают на угле и выработали нормативный срок службы. Всех потребителей планируется перевести на индивидуальное теплоснабжение. |
| 2 | Вывод из эксплуатации котельной с. Акузово. 2026-2040 |  |

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по повышению эффективности работы котельных не планируется.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

## Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников

## тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы,

## в случае если продление срока службы технически невозможно

## или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих

## и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,

## либо по выводу их из эксплуатации

## Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области является температурный график 95/70°С.

Таблица 5.2.1 - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №80 | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная №81 | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная №82 | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная №84 «ЦРБ» | закрытая | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная №85 | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная №86 | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная №87 | закрытая | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная ст. Сергач | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная с. Акузово, ул. Центральная, 80 | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная №2 с. Толба, пос. Специалистов, 7б | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная №3 с. Толба, пос. Специалистов, 6 а | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная №4 с. Толба, пос. Специалистов, 9а | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная №5 с. Толба, пос. Специалистов,10 а | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |
| Котельная №6 с. Толба, пос. Специалистов, 11 а | отсутствует | -34 | +18 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показаны в таблицах 5.2.2.

Таблица 5.2.2 – Температурный график котельных

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 39,0 | 33,8 |
| 7 | 40,7 | 35,0 |
| 6 | 42,4 | 36,2 |
| 5 | 44,1 | 37,3 |
| 4 | 45,7 | 38,4 |
| 3 | 47,3 | 39,5 |
| 2 | 48,9 | 40,6 |
| 1 | 50,5 | 41,7 |
| 0 | 52,1 | 42,7 |
| -1 | 53,7 | 43,8 |
| -2 | 55,2 | 44,8 |
| -3 | 56,8 | 45,8 |
| -4 | 58,3 | 46,8 |
| -5 | 59,8 | 47,8 |
| -6 | 61,3 | 48,8 |
| -7 | 62,8 | 49,8 |
| -8 | 64,3 | 50,7 |
| -9 | 65,7 | 51,7 |
| -10 | 67,2 | 52,6 |
| -11 | 68,7 | 53,5 |
| -12 | 70,1 | 54,5 |
| -13 | 71,5 | 55,4 |
| -14 | 73,0 | 56,3 |
| -15 | 74,4 | 57,2 |
| -16 | 75,8 | 58,1 |
| -17 | 77,2 | 59,0 |
| -18 | 78,6 | 59,9 |
| -19 | 79,4 | 60,1 |
| -20 | 80,0 | 60,7 |
| -21 | 81,4 | 61,6 |
| -22 | 82,8 | 62,5 |
| -23 | 83,3 | 62,9 |
| -24 | 84,2 | 63,3 |
| -25 | 85,5 | 64,2 |
| -26 | 86,9 | 65,0 |
| -27 | 88,3 | 65,9 |
| -28 | 89,6 | 66,7 |
| -29 | 90,2 | 68,0 |
| -30 | 91,0 | 67,5 |
| -31 | 92,3 | 68,4 |
| -32 | 93,7 | 69,2 |
| -33 | 94,6 | 69,8 |
| -34 | 95,0 | 70,0 |

## 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2040 года.

Таблица 5.3. – Производительность котельных Сергачского муниципального округа Нижегородской области

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Кот. с. Акузово, ул. Центральная,80 | 0,584 | 0,584 | 0,158 | - |
| Кот. г. Сергач, ст. Сергач | 0,773 | 0,773 | 0,426 | - |
| Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов, 7б | 0,165 | 0,165 | 0,112 | - |
| Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов, 6А | 0,165 | 0,165 | 0,116 | - |
| Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов, 9А | 0,165 | 0,165 | 0,148 | - |
| Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов, 10А | 0,165 | 0,165 | 0,110 | - |
| Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов, 11А | 0,165 | 0,165 | 0,110 | - |
| Котельная №80 "Красный Восток" | 0,516 | 0,516 | 0,464 | - |
| Котельная №81 "Казакова" | 2,752 | 2,752 | 1,820 | - |
| Котельная №82 "Ульянова" | 1,72 | 1,72 | 0,722 | - |
| Котельная №84 "ЦРБ" | 2,752 | 2,752 | 1,439 | - |
| Котельная №85 "Пламя" | 3,44 | 3,44 | 2,711 | - |
| Котельная №86 "Советская" | 2,752 | 2,752 | 2,365 | - |
| Котельная №87 "Молодёжный" | 13,76 | 13,76 | 13,422 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Сергачском муниципальном округе Нижегородской области на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Данные мероприятия не запланированы. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2000 года, нуждаются в замене.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению. В связи с этим данные мероприятия не запланированы.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы

или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 6.1.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация тепловой сети котельной с. Толба, пос. Специалистов, 11 L=233 п.м | Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2 | Текущий ремонт теплосетей 01.05.2026-01.09.2026 |  |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области расположен 21 источник теплоснабжения. Централизованное горячее водоснабжение - отсутствует.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Сергачского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения - отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива

Таблица 8.1.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (существующее положение)

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Дорожник-С» | ## Кот. с. Акузово, ул. Центральная,80 | 0,584 | уголь | 605,08 | - | Уголь 230,2 тн. | - |
| 2 |  | ## Кот. г. Сергач, ст. Сергач | 0,773 | уголь | 1503,66 | - | Уголь 512,85 тн. | - |
| 3 |  | ## Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов,7б | 0,165 | газ | 396,82 | 62,14 | 45,810 | 169,3 |
| 4 |  | Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов,6А | 0,165 | газ | 361,22 | 63,851 | 55,676 | 169,3 |
| 5 |  | ## Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов,9А | 0,165 | газ | 358 | 65,669 | 59,165 | 169,3 |
| 6 |  | Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов,10А | 0,165 | газ | 294,96 | 41,518 | 23,744 | 169,3 |
| 7 |  | Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов,11А | 0,165 | газ | 378,84 | 101,518 | 94,620 | 169,3 |
| 8 |  | Котельная №80 "Красный Восток" | 0,516 | газ | 4261,848 | 209,585 | 130,642 | 154,96 |
| 9 |  | Котельная №81 "Казакова" | 2,752 | газ | 17290,5 | 524,543 | 416,118 | 158,32 |
| 10 |  | Котельная №82 "Ульянова" | 1,72 | газ | 7038,782 | 300,439 | 236,574 | 158,76 |
| 11 |  | Котельная №84 "ЦРБ" | 2,752 | газ | 16192,54 | 443,074 | 395,245 | 159,84 |
| 12 |  | Котельная №85 "Пламя" | 3,44 | газ | 25246,55 | 972,547 | 855,939 | 156,85 |
| 13 |  | Котельная №86 "Советская" | 2,752 | газ | 21686,53 | 725,076 | 677,049 | 156,91 |
| 14 |  | Котельная №87 "Молодёжный" | 13,76 | газ | 119120,4 | 381,494 | 3470,203 | 154,36 |

Таблица 8.2.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (перспективное положение)

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Дорожник-С» | ## Кот. с. Акузово ул.Центральная,80 | - | уголь | - | - | - | - |
| 2 |  | ## Кот г. Сергач ст. Сергач | - | уголь | - | - | - | - |
| 3 |  | ## Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов,7б | 0,165 | газ | 396,82 | 62,14 | 45,810 | 169,3 |
| 4 |  | Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов,6А | 0,165 | газ | 361,22 | 63,851 | 55,676 | 169,3 |
| 5 |  | ## Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов,9А | 0,165 | газ | 358 | 65,669 | 59,165 | 169,3 |
| 6 |  | Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов,10А | 0,165 | газ | 294,96 | 41,518 | 23,744 | 169,3 |
| 7 |  | Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов,11А | 0,165 | газ | 378,84 | 101,518 | 94,620 | 169,3 |
| 8 |  | Котельная №80 "красный Восток" | 0,516 | газ | 4261,848 | 209,585 | 130,642 | 154,96 |
| 9 |  | Котельная №81 "Казакова" | 2,752 | газ | 17290,5 | 524,543 | 416,118 | 158,32 |
| 10 |  | Котельная №82 "Ульянова" | 1,72 | газ | 7038,782 | 300,439 | 236,574 | 158,76 |
| 11 |  | Котельная №84 "ЦРБ" | 2,752 | газ | 16192,54 | 443,074 | 395,245 | 159,84 |
| 12 |  | Котельная №85 "Пламя" | 3,44 | газ | 25246,55 | 972,547 | 855,939 | 156,85 |
| 13 |  | Котельная №86 "Советская" | 2,752 | газ | 21686,53 | 725,076 | 677,049 | 156,91 |
| 14 |  | Котельная №87 "Молодёжный" | 13,76 | газ | 119120,4 | 381,494 | 3470,203 | 154,36 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 8.3.

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Основное топливо | Перспективное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Дорожник-С» | ## Кот. с. Акузово ул.Центральная,80 | уголь | - |
| 2 |  | ## Кот. г. Сергач ст. Сергач | уголь | - |
| 3 |  | ## Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов,7б | газ | газ |
| 4 |  | Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов,6А | газ | газ |
| 5 |  | ## Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов,9А | газ | газ |
| 6 |  | Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов,10А | газ | газ |
| 7 |  | Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов,11А | газ | газ |
| 8 |  | Котельная №80 "Красный Восток" | газ | газ |
| 9 |  | Котельная №81 "Казакова" | газ | газ |
| 10 |  | Котельная №82 "Ульянова" | газ | газ |
| 11 |  | Котельная №84 "ЦРБ" | газ | газ |
| 12 |  | Котельная №85 "Пламя" | газ | газ |
| 13 |  | Котельная №86 "Советская" | газ | газ |
| 14 |  | Котельная №87 "Молодёжный" | газ | газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| ## Кот. с. Акузово ул.Центральная,80 | уголь | 100 | 32,2 | 7700 |
| ## Кот. г. Сергач ст. Сергач | уголь | 100 | 32,2 | 7700 |
| ## Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов,7б | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов,6А | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| ## Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов,9А | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов,10А | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов,11А | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная №80 "Красный Восток" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная №81 "Казакова" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная №82 "Ульянова" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная №84 "ЦРБ" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная №85 "Пламя" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная №86 "Советская" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная №87 "Молодёжный" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |

8.4. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

В Сергачском муниципальном округе в котельных на 85,7% используется природный газ, 14,3%- уголь.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Приоритетное развитие топливного баланса в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2024-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 | 2036- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 9.2.

| Наименование |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  | 2031- 2035 |  | 2036- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловой сети котельной с. Толба, пос. Специалистов, 11L=233 п.м | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | 1062,48 |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятия для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не запланированы.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 9.3.

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО | ПОСЛЕ |
|  | - |  |  |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Таблица 9.4.

| № п/п | Мероприятия | Цена реализации мероприятия в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации на основании постановления администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области присвоен - МБУ «Дорожник-С» для источников тепловой энергии и тепловых сетей.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения района.

Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| ## Кот. с. Акузово, ул.Центральная,80 | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Кот. г .Сергач, ст. Сергач | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов,7б | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов,6А | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов,9А | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов,10А | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов,11А | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Котельная №80 "Красный Восток" | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Котельная №81 "Казакова" | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Котельная №82 "Ульянова" | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Котельная №84 "ЦРБ" | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Котельная №85 "Пламя" | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Котельная №86 "Советская" | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |
| ## Котельная №87 "Молодёжный" | котельная/тепловая сеть | МБУ «Дорожник-С» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии

с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус

единой теплоснабжающей организации

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.

Таблица 10.2. - Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области

| Код зоны деятельн. | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наим-е источника тепловой энергии | Рабочая (располаг.) тепловая мощность, Гкал/ч | Наим-е организации | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание) | Размер собств. капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наим-е организации | Емкость тепловых сетей, м3. | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание) | Размер собств. капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
|  | Кот. с. Акузово, ул.Центральная,80 | 0,584 | МБУ «Дорожник-С» | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 8,27 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Кот г. Сергач, ст. Сергач | 0,773 | МБУ «Дорожник-С» | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 12,65 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов,7б | 0,165 | МБУ «Дорожник-С» | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 0,61 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов,6А | 0,165 | МБУ «Дорожник-С» | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 0,18 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов,9А | 0,165 | МБУ «Дорожник-С» | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 0,22 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов,10А | 0,165 | МБУ «Дорожник-С» | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 0,80 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов,11А | 0,165 | МБУ «Дорожник-С» | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 0,43 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная №80 "красный Восток" | 0,516 | ООО "Нижегородтеплогаз" | Владеет на праве аренды | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 4,47 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная №81 "Казакова" | 2,752 | ООО "Нижегородтеплогаз" | Владеет на праве аренды | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 22,29 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная №82 "Ульянова" | 1,72 | ООО "Нижегородтеплогаз" | Владеет на праве аренды | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 6,86 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная №84 "ЦРБ" | 2,752 | ООО "Нижегородтеплогаз" | Владеет на праве аренды | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 16,01 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная №85 "Пламя" | 3,44 | ООО "Нижегородтеплогаз" | Владеет на праве аренды | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 4,96 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная №86 "Советская" | 2,752 | ООО "Нижегородтеплогаз" | Владеет на праве аренды | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 22,53 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная №87 "Молодёжный" | 13,76 | ООО "Нижегородтеплогаз" | Владеет на праве аренды | - | - | МБУ «Дорожник-С» | 46,57 | Владеет на праве оперативного управления | - | - | МБУ «Дорожник-С» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Дополнительных заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Таблица 10.3.

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей, км |  | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| Кот. с. Акузово, ул. Центральная,80 | 0,584 | 1054 | 0,0 | МБУ «Дорожник-С» |
| Кот. г. Сергач ст. Сергач | 0,773 | 1612 | 0,0 | МБУ «Дорожник-С» |
| Кот№2 с. Толба, пос. Специалистов,7б | 0,165 | 466 | 0,0 | МБУ «Дорожник-С» |
| Кот№3 с. Толба, пос. Специалистов,6А | 0,165 |  |  | МБУ «Дорожник-С» |
| Кот№4 с. Толба, пос. Специалистов,9А | 0,165 |  |  | МБУ «Дорожник-С» |
| Кот№5 с. Толба, пос. Специалистов,10А | 0,165 |  |  | МБУ «Дорожник-С» |
| Кот№6 с. Толба, пос. Специалистов,11А | 0,165 |  |  | МБУ «Дорожник-С» |
| Котельная №80 "красный Восток" | 0,516 | 569,9 | 0,0 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
| Котельная №81 "Казакова" | 2,752 | 2840 | 0,0 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
| Котельная №82 "Ульянова" | 1,72 | 874 | 0,0 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
| Котельная №84 "ЦРБ" | 2,752 | 2040 |  | ООО "Нижегородтеплогаз" |
| Котельная №85 "Пламя" | 3,44 | 632 | 0,0 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
| Котельная №86 "Советская" | 2,752 | 2870,5 | 0,0 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
| Котельная №87 "Молодёжный" | 13,76 | 5933 |  | ООО "Нижегородтеплогаз" |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия котельных Сергачского муниципального округа Нижегородской области включают в себя 14 технологических зон теплоснабжения. Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах этих источников. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки указаны в таблице 2.2.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления района до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ

И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения

топливом источников тепловой энергии

Данный тип мероприятий не рассматривается, согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников

тепловой энергии

Котельные Сергачского МО на 85,7 % работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии

и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области отсутствует.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

  - В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения, а именно:

  - − реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения.

  - Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей района, в том числе и источников тепловой энергии.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» Сергачского муниципального округа Нижегородской области Нижегородской области» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области

| № | Показатель | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 1,8 |
| 2 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 |
| 3 | Средний УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 163,22 | 163,22 | 163,22 | 163,22 | 163,22 | 163,22 | 163,22 | 163,22 |
| 4 | Средний коэффициент использования установленной тепловой мощности за год | % | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 |
|  | Средний коэффициент использования установленной тепловой мощности за отопительный период | % | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 |
| 5 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы МЭР;

- баланс тепловой мощности;

-баланс тепловой энергии;

-топливный баланс;

-баланс теплоносителей;

-балансы электрической энергии;

-балансы холодной воды питьевого качества;

-тарифы на покупные энергоносители и воду;

-производственные расходы товарного отпуска;

-производственная деятельность;

-инвестиционная деятельность;

-финансовая деятельность;

-проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ЦСТ Сергачского муниципального округа Нижегородской области направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступному потребителю цене.

Таблица 15.1.

| Показатель | с 01.12.2022 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф ОАО "УК ЖКХ Сергачского района"/ МБУ «Дорожник-С» | 01.01.2022по30.06.2022-3002,96 | 3584,8 | 3584,8 | 3828,6 | 3892,41 |
|  | 01.07.2022по31.12.2022-3121,87 |  |  |  |  |
|  | 01.01.2023по31.12.2023-3402,50 |  |  |  |  |
|  | 01.01.2024по30.06.2024-3402,50 |  |  |  |  |